Beheersplan voor legionella

ZKSGM / Jezusmariajozef

Inhoud

1. Administratieve gegevens	3

2. Situering	4

3. Technische beschrijving van de aërosolvormende installaties	5

3.1 Douches blok A	5

3.2 Douches in blok B	5

4. De uitkomst van de risicoanalyse	6

4.1. Risicokwalificatie	6

4.2 Risicoanalyse  aërosolvormende installaties	7

5.  Beheersschema met maatregelen (MR)	9

6. Het register: elk schooljaar vanaf 2004-2005	10

7. Conformiteitattesten voor legionella van bestaande en nieuwe installaties	11

# 1. Administratieve gegevens

1.1 Naam van het instelling

Scholengemeenschap ZKSGM v.z.w

Vestiging:  Jezusmariajozef

1.2 Adres van  het bedrijf

Pas 93

2440 Geel

Tel: 0xx/xx xx xx

Fax: 0xx/xx xx xx

1.3 Aard van het bedrijf

Vrij gesubsidieerd  technisch en beroepsonderwijs

1.4. Coördinaten van de contactpersoon over dit dossier

Jef Vervecken

  - Type watervoorziening

Koud en warmwatervoorziening

  - Datum opgesteld

Maart  2004

1.7 Datum herziening

# 2. Situering

Het instituut “Jezusmariajozef”  bestaat uit gebouwen met watervoorziening gelegen tussen de Peperstraat en Passtraat en heeft volgende kadastrale gegevens:

provincie	Antwerpen

gemeente	Geel

afdeling, sectie, perceelsnummer	6 ,G,(718, f) en (714, t) en (675, h) en (682,W)

afdeling, sectie, perceelsnummer	6 ,G,(678,d) en (683,h) en (682,r) en (681,h)

oppervlakte	63a02ca

In totaal gaat het om  63a02ca waarbij het grootste gedeelte bebouwd is.

De gebouwen bevatten klaslokalen, werkplaatsen, refters, secretariaten, een turnzaal en een aantal technische ruimten. Er wordt technisch onderwijs aangeboden, de eerste graad van het secundair onderwijs . De leerlingen zijn 12-15 jaar..

# 3. Technische beschrijving van de aërosolvormende installaties

(eventueel met plannen van de installaties en locatie in de school)

## 3.1 Douches blok A

## 3.2 Douches in blok B

……

# 4. De uitkomst van de risicoanalyse

## 4.1. Risicokwalificatie

Bij de risicokwalificatie wordt gebruik gemaakt van de symbolen + (afsterven legionellabacteriën), 0 (neutraal) en - (groei legionellabacteriën). Als referentie wordt uitgegaan van een concentratie van  minder dan 50 kve/l. Hieronder wordt de betekenis van meerdere minnen en plussen gegeven.

| Symbool legionellaontwikkeling | Betekenis |
| --- | --- |
| 0 | Neutraal, < 50 kve/l (absoluut) |
| - | < 103 kve/l |
| -- | < 104 kve/l |
| --- | > 104 kve/l |
| + | reductie met factor 10 |
| ++ | reductie met factor 100 |
| +++ | reductie met factor 1000 |

Risicofactoren tappunten

Functie, ter indicatie van de regelmaat en intensiteit van de doorstroming

Zichtbaarheid componenten . Als componenten geheel in de gebouwconstructie zijn weggewerkt dient dit te worden vastgelegd. Het is dan mogelijk dat dode takken en/of hotspots onzichtbaar zijn

Waterinhoud van voorraadtoestellen en drinkwaterreservoirs

Kunnen er gevaarlijke aërosols vrijkomen?

De mate van aërosolvorming

Temperatuur van het water (koud en event. warm)

Gemiddelde maximale omgevingstemperatuur

Opwarming boven 20 graden

Opwarming boven 25 graden

Dode takken, stilstaand water

Hotspots

Biofilm en sediment

Andere

Andere

Risicokwalificatie 0,-,--,---,+,++,+++

## 4.2 Risicoanalyse  aërosolvormende installaties

.

| Volgnummer - Lokaal met aard tappunt | FOTO | Korte beschrijving | Beoordeling Legionella- ontwikkeling | Maatregel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - A104 douche |  | Douche met boiler in hetzelfde lokaal 83 °C | +++ | Maatregel A |
| 2 - B101 douche |  | 8 X douche jongens Thermostatische douchekraan Temperatuur 43°C , Temperatuur ringleiding 60°C. | O | Geen maatregel |

# 5.  Beheersschema met maatregelen (MR)

| Nr MR Nr RA locatie | Kritische component | Bijzonderheden | Maatregel |
| --- | --- | --- | --- |
| A 1 A104 douche |  | Temperatuur is veel te hoog (83°C), gevaar voor huidverbranding. | Temperatuur verlagen tot 60°C |
| B 3 C205 bad met douche |  | De legionellaontwikkeling wordt gestopt vanaf 60°C Temperatuur verhogen tot min.60°C | Temperatuur boiler verhogen tot 60°C |

# 6. Het register: elk schooljaar vanaf 2004-2005

| Nr MR Nr RA locatie | Kritische component | Maatregel | Uitvoerder | Datum | Paraf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 1 A104 douche |  | (jaarlijks), in september de temperatuur controleren, Temperatuur =60 à 65 °C |  |  |  |
| B 3 C205 bad met douche |  | (jaarlijks) ,in september de temperatuur controleren Temperatuur =60 à 65 °C |  |  |  |

# 7. Conformiteitattesten voor legionella van bestaande en nieuwe installaties